**昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目竣工环境保护**

**验收意见**

2024 年 12 月28 日，昌吉州中医医院根据昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位（昌吉州中医医院）、验收报告编制单位（新疆中天聚能环境科技有限公司）和三名环保行业技术专家组成（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路110号昌吉州中医医院院内。项目东侧为昌吉州中医医院门诊楼，南侧为家属楼，西侧为工商银行，北侧为昌吉州中医医院办公综合楼。项目区中心位置地理坐标：87°17′47.147″E，43°59′57.417″N。

本项目为扩建项目，昌吉州中医医院扩建一栋康复楼，用地面积3450m2，总建筑面积 12310.47m2。其中：地上建筑面积为1218.23m2，地下建筑面积1092.24m2，主体为框架结构，地上十层，地下一层，新增床位数204张。

（二）建设过程及环保审批情况

昌吉州中医医院于2022年2月委托新疆东方信海环境科技研究院有限公司编制了《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目环境影响报告表》，并于2022年4月8日取得昌吉回族自治州环境保护局给予的批复（昌州环评〔2022〕50 号）。昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目于2022年6月开工建设，于2024年6月建成投入试运营。

（三）投资情况

项目实际总投资12500万，其中环保投资为115万元，占项目总投资的0.92%。

（四）验收范围

本次验收仅针对昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目及配套环保设施，不包含昌吉州中医医院内其他建设内容。

**二、工程变动情况**

本项目建设内容与环评及批复设计内容基本一致，无重大变更存在。

**三、环境保护设施建设情况**

（1）废水

本项目废水处理依托医院原有污水处理站，医院原有污水处理站规模为500m3/d，原污水处理站处理量为120m3/d，本次新增68.41m3/d。能够满足污水处理站处理量要求。污水处理工艺采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（次氯酸钠）工艺，经处理后出废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准，最终排入昌吉市第二污水处理厂处理。

（2）废气

本项目基本无废气产生及外排，废气主要为医院原有污水处理站污水处理过程中产生的少量恶臭气体。项目污水处理设施均为地埋式，无组织散发的恶臭气体较少。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于门诊噪声、废水处理设施污水泵运行噪声等。噪声通过合理布局，污水泵、供水泵等设备选择放置于房间内通过建筑隔声减震等措施降低噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为医院运营过程中产生的医疗垃圾、人员产生的生活垃圾。项目区内各类垃圾均分类收集分类处置。其中生活垃圾属于一般固废，在医院原有的收集措施中集中收集后定期交于市政环卫部门处置；医疗垃圾属于危险废物。依托原医疗垃圾暂存间进行暂存，原医疗废物暂存间占地约 30m2,最大暂存量为4t/d，现有项目实际暂存量约为0.5t/d，日清，本项目医疗废物暂存量为0.108t/d，能够满足医疗废物处理量的要求。本项目收集后的医疗废物与原有医疗垃圾定期委托昌吉市百倍环保科技有限公司清运处置。废活性炭和污水处理站污泥属于危险废物，交由有资质的公司处置。

**四、环境保护设施调试效果**

（1）废水

验收监测期间，本项目污水处理站出水口处所监测的废水中各污染因子监测浓度均未超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准限值要求。

（2）废气

验收监测期间，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、氯气各点位各时段监测结果及污水处理站内浓度最高点甲烷的百分含量均满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）中表3污染物排放限值要求。

（3）噪声

验收监测期间，本项目厂界外四周两天昼间、夜间的噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（4）固体废物

本项目生活垃圾在医院原有收集设施集中收集后，定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。医疗垃圾属于危险废物。在医疗垃圾暂存间内分类暂存后，定期委托昌吉市百倍环保科技有限公司清运处置。废活性炭和污水处理站污泥属于危险废物，交由有资质的公司处置。

**五、环境管理情况**

本项目落实了环境影响评价制度，昌吉回族自治州中医医院制定了安全生产管理规定、安全生产操作规程和各种设备的运行操作规范，以及事故风险防治预案、污染事故应急预案。项目自运营以来，未发生环境风险事故。

2021年7月8日昌吉州中医医院中医医院申领排污许可证，排污许可编号：12652300457751322A，2024年10月2日进行了变更。

## 2022年5月10日，昌吉州中医医院中医医院编制《昌吉州中医医院中医医院突发环境事件应急预案》；昌吉回族自治州生态环境局对该项目突发环境事件应急预案予以备案（备案编号：652301-2022-008-L）。企业按《突发环境事件应急预案》定期演练。目前企业应急预案正在修编中。

**六、验收结论**

昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目基本落实了环评和批复要求，监测结果表明废气、噪声、废水能够达标排放，废水依托原污水处理站能够达到预处理标准；医疗废物废依托原有医废暂存间能够得到合理处置；固体废物能够得到处置。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。建议通过竣工环境保护验收。

**六、后续要求**

（1）加强污水消毒预处理设备的运行管理，保证污水处理设备正常运行；

（2）完善医疗垃圾暂存间管理制度，规范医疗垃圾的分类工作；

（3）医院所签订的医疗垃圾处置协议中未包含污水处理站产生的污泥，建议医院尽快与有资质的处置单位签订清运协议，定期进行清运处置。

**验收组长：**

****

**验收组成员：**

 昌吉州中医医院

2024 年 12 月28 日

**昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目验收组签到表**

 **年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **单位** | **职务/职称** | **身份证号码** | **签名** |
| **组长** |  |  |  |  |  |
| **成员** | 刘宁 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 | 高工 | 650103197708032815 | **刘宁-电子签（新）** |
| 朱江 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 | 高工 | 650104197907250715 | **范胜虎-电子签（新）朱江-电子签（新）** |
| 范圣虎 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站 | 高工 | 341125198611104215 |  |
|  | 新疆中天聚能环境科技有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |